T.C

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ BAKIM ONARIM VE İŞLETME SORUMLULUĞU,

PARATONER TESİSATI BAKIM-ONARIMI, KOMPANZASYON SİSTEMİ BAKIM

ONARIM ve TAKİP HİZMETİ, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM

İskenderun Teknik Üniversitesine ait Yerleşkelerde bulunan ve ekli tabloda belirtilen TRAFO, KOMPANZASYON, PARATONER ve TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ 2026 yılı içerisinde periyodik bakımlarının yapılması ve trafoların işletme sorumluluğu işini kapsar.

2. TAMİR VE BAKIM SÜRESİ

a. Sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak kaydıyla 31/12/2026 tarihinde sona erecektir.

b. Periyodik Bakımlar idarece belirlenen takvime göre yapılacaktır. Sözleşme kapsamındaki sistemlerde meydana gelen arızalar idare tarafından yapılacak bildirim sonrası mesai saati gözetilmeksizin aynı gün içerisinde giderilecektir.

3. ARIZANIN GİDERİLMESİ VE PARÇA DEĞİŞİMİ

a. Tüm gruplar için yüklenici tarafından arızalı olduğu tespit edilen parçaları onaracak, onarımı mümkün değilse parçanın değiştirilmesi gerektiğini idareye bildirip, yedek parça sökme takma işlemleri için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Hizmet alımı kapsamında ihtiyaç duyulan ancak sözleşme kapsamında bulunmayan yedek parça İdare tarafından yapılacak fiyat tespiti neticesinde temin edilecektir.

Yedek parçanın temininden sonra montajı yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapacaktır. Yüklenici firma tarafından değiştirilen her parça için en az 1 yıl garanti verilecek, değiştirilen arızalı parçalar ise idareye teslim edilecektir.

b. Cihazların periyodik bakımı veya arızanın onarımı sırasında değiştirilmesi gereken (civata, vida vb. ) için yükleniciye ayrıca ücret ödenmeyecektir.

c. Bakım ve onarım idare teknik personeli nezaretinde yapılacak, bakım ve onarım kontrol formu birlikte imza altına alınarak idareye teslim edilecektir.

4. DİĞER HUSUSLAR

a. Yüklenici personeli bakım hizmetlerini ifa etmesi için gerekli tüm alet, araç gereç ve avadanlıklarını beraberinde getirecek, idareden malzeme talebinde bulunmayacaktır.

b. Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalardan yüklenici sorumludur.

c. Bakım ve onarım durumunda ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıklarının tahliyesi yüklenici firmaya aittir.

d. Yüklenici binada yaptığı çalışmalar sırasında veya neticesinde Yüklenici elemanlarının veya ekipmanlarının müdahalesi sonucu meydana gelen, yapısal bütünlükte ve herhangi bir cihaz/sistemde oluşacak hasarlardan yüklenici sorumludur.

e. Yüklenici bakıma gelmeden bir gün önce ilgili birime, bakıma geleceğini bildirecek ve kararlaştırılan tarihte bakıma gelecektir.

f. Hizmet yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı kapsamında her türlü yükümlülüğü yerine getirmek ve gerekli tedbiri almak yüklenicini sorumluluğundadır. Bakım ve onarım sırasında meydana gelecek iş kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan yüklenici sorumludur.

g. Bakım onarım süresince bu teknik şartname ile ek olarak ‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ , ‘Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği’ , ‘Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ ve ilgili diğer mevzuatların gereklilikleri uygulanacaktır.

h. Yüksek gerilim tesisleri bakım onarımı 3 (üç) aylık periyotlarla yapılacaktır.

5. YÜKSEK GERİLİM TESİSİLERİ BAKIM ONARIM VE İŞLETME SORUMLULUĞU

HİZMETİ

a. İşletme sorumluluğu hizmeti kapsamında bakım onarımı yapacak personel firma bünyesinde “Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumlusu” belgesine sahip bir Elektrik Mühendisi olacaktır. Öğrenim durumunu gösterir Elektrik Mühendisliği diploma ve “Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumlusu” Belgesi fotokopileri sözleşmenin imzalanmasından sonra 3 (üç) gün içerisinde idareye teslim edilecektir. İşletme sorumluğu ile ilgili giderler Yüksek Gerilim Tesisleri Bakım Onarım ve İşletme Sorumluluğu Hizmeti teklif fiyatına dahil olup ayrıca bedel ödenmeyecektir.

b. İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmaları değerlendirilerek gereken manevranın yapılması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

c. Yüklenici mevcut teçhizatın durumunu sürekli olarak izleyecek teçhizattaki aşırı zorlanmalardan önceden haberdar olmak üzere uygun bulduğu değerleri hazırlayacağı tablolara işleyecek veya işletecektir. Yapacağı değerlendirme sonunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu idareye yazılı olarak iletecektir.

d. Yüklenici tarafından bütün cihazların topraklama irtibatları kontrol edilecek, koruma ve işletme topraklama ölçümleri yapılarak rapor halinde idareye verilecek, ilave topraklama gerekiyorsa keşif hazırlanarak idareye teslim edilecektir.

e. Yüklenici bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçirilmesini sağlayacaktır.

f. Yüklenici işletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur. Söz konusu testlere ilişkin raporların bir sureti idareye teslim edilecektir.

g. Gerek gördüğünde ya da en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporunu idare enerji sağlayan kuruluş ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenler.

h. Sözleşme kapsamında yapılacak tüm işler veya hizmetler “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” (30/11/2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazete), “Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri işletme Sorumluluğu Yönetmeliği” (18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı resmi gazete) ve konuya ilişkin diğer mevzuata uygun olarak yaptırılacaktır.

i. Bu teknik şartname ve sözleşmedeki tüm maddeler sözleşme süresi içinde Yüksek Gerilim Tesislerinde oluşabilecek %15 lik güç artırımı için de geçerlidir.

j. Yüklenici yüksek gerilim tesislerinin bakımını Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır. Bakım onarımlar idare tarafından görevlendirilen ilgili personel gözetiminde başlanacaktır.

6. YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ BAKIM ONARIMI

6.1. GÜÇ TRAFOLARI:

a) Trafo tankının, radyatörlerin ve bu bölümde var olan tüm yapıların, yağların, radyatörlerin toz ve yağının, yalıtım elemanlarının, trafo buşinglerinin kontrolleri yapılacaktır.

b) Trafo tekerleklerinin kilit durumlarını kontrol ediniz (kilitler trafonun ray doğrultusundaki hareketini, tamamen önler durumda olmalıdır). Yağ kaçaklarını ve metal akşamların yalıtkanlıklarını, tüm mekaniki ve elektriki bağlantıların gevşeklik ve elektrik kontak teması bakımından kontrol ediniz. Baraların buşinglere bağlantısında, buşinglerin yatay yönde zorlanması halinde onarılacaktır. Ark boynuzlarını kontrol edilecek ve gerekiyorsa ayarlanacaktır.

c) Yapılan değerlendirmelere göre, gerekli görüldüğü takdirde ilgili mevzuat çerçevesinde trafo testlerini (yalıtım, yağ, yıldız noktası yüklemesi ölçümü, sarım oranı testi vs) yaparak değerlendirme sonuçlarına göre, ölçme sonuçlarını ve varsa alınması gerekli önlemleri raporlayarak idareye bildirecektir.

6.2. KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER):

a) Kesicinin çelik yapısı oturma ve yerinden oynama yönünden kontrol edilecektir. Gevşek bağlantılar sıkılacak ve kesicinin kasıntılı çalışmasını önlenecektir.

b) Giriş ve çıkışlardaki baraların kesiciye bağlantılarını kontrol edilecek ve baralardan kesiciye mekanik yük gelmemesi sağlanacaktır.

c) Yağ seviye göstergeleri, yağ seviyesi, yağın rengi ve yağ kaçağı yönünden bağlantıları kontrol edilecektir.

6.3. AKIM ve GERİLİM TRAFOLARI:

a) Primer ve sekonder bağlantıları kontrol edilecektir.

b) Yapılan değerlendirmelere göre, gerekli görüldüğü takdirde yalıtım testi yapılacak ve sonucu kontrol formuna işlenerek idareye bildirilecektir.

6.4. PARAFUDRLAR:

a) Y.G. Tarafı bağlantılarını kontrol edilecektir.

b) Toprak iletkeni ile olan bağlantıları kontrol edilecektir. Gerekli önlemler alınacaktır.

c) Gerekli görüldüğü takdirde yalıtım ve topraklama direnç testi yapılacaktır. Sonuçları raporlanarak idareye bildirilecektir.

6.5. AYIRICILAR:

a) Elektrikli bağlantılar, bara bağlantılarındaki kasılmalar, hareketli ve sabit kontaklar, kontak basma durumu kontrol edilecektir. Gereken önlemler alınacaktır.

b) Mesnet ve itici izolatörleri, kumanda mekanizması, kumanda boru ve mafsalları kontrol edilecektir. Gereken önlemler alınacaktır

c) Yapılan değerlendirmelere göre, gerekli görüldüğü takdirde (İzolatörlerin durumundan şüphe duyulduğu durumlarda) yalıtım testi yapılacak ve sonucu kontrol formuna işlenerek idareye teslim edilecektir.

6.6. TOPRAKLAMALAR:

a) Bütün cihazların (güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudur, kablo başlığı vb.) gövdelerindeki ve bağlı oldukları çelik yapıdaki topraklama bağlantıları sökülerek, temas yüzeyleri kontrol edilecektir. Bu bağlantılardan başlanarak, topraklama barasına kadar olan topraklama iletkenleri kontrol edilecektir. Gereken önlemler alınacaktır.

b) Hücre kapılarının flex, topraklama bağlantılarını açılarak aynı işlem tekrarlanacaktır.

c) Topraklanmamış birimler var ise, topraklama barasına bağlantılarını yapılacak ve kontrol formuna işlenerek idareye bildirilecektir.

d) Topraklama barasının, topraklama elekdroduna yer altından bağlantısını sağlayan bölümün en az 50 cm.’lik kısmı açılarak korozyon yönünden kontrol edilecektir.

e) Ayrılan bağlantı normale getirilerek, topraklama direncini topraklama elektroduna en uzak bulunan 3 veya 4 noktadan tekrar ölçülecektir. İlgili kontroller sağlanacaktır.

6.7. BARALAR – MESNET İZOLATÖRLERİ – GEÇİT İZOLATÖRLERİ-KABLO

BAŞLIKLARI:

Baraların izolatör bağlantılarını kontrol edilecektir, bağlantı gevşekliklerini kontrol edilecektir, gerekenler sıkılacaktır. Tij ve iletken bağlantılarını kontrol edilecektir. Baralar yatıltkanlık yönünden kontrol edilecektir. Kablo başlıkları kasıntılı çalışma yönünden kontrol edilecektir.

6.8. AKÜ VE REDRESÖR:

a) Akü bataryalarının kontrollerini sağlanacaktır. Elemanların bome ve gerilim değerlerini okunacaktır. Akü bataryasına suni yük bağlanarak deşarj ve takiben şarj edilecektir.

b) Redresör panosuna ait ölçü aletleri, sigortalar, doğrultucu elemanlar, şalterler, sinyal tertipleri v.b. elemanların normal çalıştıkları denetlenecek, AC ve DC bağlantılar kontrol edilecek, gerekenler sıkılacaktır.

6.9. PANOLAR:

6.9.1- AG Ana Dağıtım Panoları;

a)Pano teçhizatının normal durumda olduğunu denetlenecektir. Bütün elektrik bağlantıları kontrol edilecektir.

6.9.2- Kumanda-Sinyal-Koruma Panoları;

b) Röle, yardımcı röle, sesli ve ışıklı sinyal, şalter ölçü aleti v.b. teçhizatın normal çalıştıkları kontrol edilecek, rölelerin fonksiyon testleri yapılacaktır.

7- PARATONER TESİSATI BAKIM-ONARIMI

A. PARATONER TESİSATI BAKIM-ONARIMI HİZMETİ

a) Mevcut Paratoner Tesisatının yıllık periyodik bakımının yapılması, yıpranan veya normal ömrünü dolduran parçaların bedeli karşılığı değiştirilmesi ile diğer aksamlarının kontrol edilmesidir.

b) Yapılacak bakım, idarenin belirleyeceği tarihte yapılacaktır.

c) Bakım onarım bittiğinde toprak geçiş direnci ehliyetli personel tarafından ölçülüp yetkili mühendisin onayı ile raporlanacaktır. Onay verecek mühendisin Elektrik Mühendisleri Odasında topraklama konusunda uzmanlık sertifikası olacak ve bu sertifika iş bitiminde topraklama test raporu ile birlikte teslim edilecektir.

B. YAPILACAK BAKIM AŞAMASI;

a) Paratonerin, paratoner direğinin, yakalama ucunun sağlam olup olmadığına bakılacaktır,

b) İniş iletkenleri ve kroşelerin paratonerle bağlantı noktaları kontrol edilecektir. Gevşekse sıkılacaktır,

c) İniş iletkenlerinin sürekliliği kontrol edilecek, kopma veya herhangi bir çıkma varsa et kalınlığı olan bakır bağlantı klemensleri kullanılıp yeterince sıkılacaktır. Zeminden 2 metre yukarıda olması gereken test (ölçüm) klemensi kontrol edilecektir. Gerekirse değiştirilip klemens yeterince sıkılacaktır,

d) Topraklama direnci ölçümü için; iniş iletkenleri test klemensinden ayrılarak, topraklama direnci ölçülecektir. Eğer paratoner topraklaması direnci 5 ohm üzerinde çıkarsa, direncin düşürülmesi için yapılması gerekenler raporlanacaktır. İlave çubuk, iletken vs. gerekiyorsa keşif hazırlanarak idareye teslim edilecektir.

8- KOMPANZASYON TESİSATI BAKIM-ONARIMI

A. KOMPANZASYON TESİSATI BAKIM-ONARIMI, TAKİBİ VE HİZMETİ

1. Bakım onarımı yapacak personel firma bünyesinde “Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumlusu” Belgesine sahip bir Elektrik Mühendisi olacaktır. Öğrenim durumunu gösterir Elektrik Mühendisliği diploma ve “Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumlusu” Belgesi fotokopileri sözleşmenin imzalanmasından sonra 3 (üç) gün içerisinde idareye teslim edilecektir.

2. İstekli teklif vermeden önce bu şartname kapsamındaki tüm tesisleri idarenin belirlediği bir personelin refakatinde gezecek ve 1.3 maddesindeki süreyi tespit edebilmek için gerekli incelemeler yapacaktır.

3. Yüklenici tüm kompanzasyon sistemlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği değerlere göre çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun bu konuda belirlediği değerlerde değişiklik yapması halinde yüklenici tüm kompanzasyon sistemlerinin yeni değerlere uygun olarak çalışması için gerekli tadilatları ve ayarları yapmakla yükümlüdür.

4. Yüklenici, bakım konusuna giren işleri, teknik kurallarına uygun şekilde eksiksiz, kusursuz ve özürsüz olarak yapmakla yükümlüdür.

5. Sözleşme kapsamında olan tüm arıza tespitleri yüklenici ve idarenin belirlediği teknik personel tarafından birlikte yapılacaktır ve rapor ile idareye bildirilecektir. İdarenin onayı olmadan hiçbir parça veya malzeme alınamaz değiştirilip fatura edilemez.

6. Bu Teknik Şartname ve eklerinde açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi, Özel Şartnameleri ve bu sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan teknik ve idari tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

7. Yüklenici arızalı olduğu tespit edilen parçaları onaracak, onarımı mümkün değilse parçanın değiştirilmesi gerektiğini idareye bildirip, yedek parça sökme takma işlemleri için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Arızalı parçalar ise idarenin ilgili personeline teslim edilecektir.

8. İdarenin işletme sırasında sözleşme kapsamında olan tüm tesisatta ortaya çıkabilecek arızaları yükleniciye çağrı ile iletmesi üzerine, yüklenici mümkün olan en kısa sürede arızayı giderecektir.

9. Yüklenici firma personeli bakım hizmetlerini ifa etmesi için gerekli tüm alet, araç gereç ve avadanlıklarını beraberinde getirecek, idareden malzeme talebinde bulunmayacaktır.

10. Yüklenici, yürüttüğü bakım onarım ve işletme çalışmaları süresince, çalıştırdığı elemanların güvenliğinden sorumlu olacak, kullanılacak güvenlik malzemeleri yükleniciye aittir. Bakım sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan mesul olacaktır. Yüklenici çalıştıracağı personel ile ilgili “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nü uygulamakla yükümlüdür.

11. Bakım sırasında ihtiyaç duyulacak yüksek gerilim manevralarının yapılması yüklenici

tarafından gerçekleştirilecektir.

12. Yüklenici kompanzasyon sistemi için aktif reaktif elektrik tüketim çizelgesi oluşturacak ve takip için gerekli zaman aralıklarda ilgili elektrik sayaç değerlerini bu çizelgeye işleyecek. İstenmesi durumunda bu çizelge idareye bilgisayar ortamında da iletilecektir.

13. Yüklenici, bu sözleşmenin imzalanmasını takiben mevcut Kompanzasyon Sistemlerini denetleyerek, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu idareye raporla bildirecektir. Yüklenici malzemesi idare tarafından karşılanmak üzere kompanzasyon sistemlerindeki kusur ve eksiklikleri tanımlar bölümünde 1.3 maddesinde belirtilen süre içinde giderecek ve gerekli ayarları yapacaktır. Bu sürenin bitiminden itibaren sözleşmenin bitim tarihine kadar geçen süresine ait reaktif tüketimi oluşması halinde reaktif tüketim bedeli yüklenici tarafından enerji sağlayan kuruluşa son ödeme tarihine kadar ödenecek ve makbuzu idareye teslim edilecektir. Sözleşme süresi boyunca Aktif ve reaktif enerji tüketiminin izlenmesi ve Kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlemek için yüklenici personel görevlendirecek ve gerekli önlemleri alacaktır.

14. Sözleşme kapsamında yapılacak tüm işler veya hizmetler “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” (30/11/2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazete) ve konuya ilişkin diğer mevzuata uyguna olarak yaptırılacaktır.

15. İlk incelemeler sonucunda ve sözleşme süresince tespit edilen kusur ve eksiklerin giderilmesinde ihtiyaç duyulacak tesisat malzemesinin Yüklenici Firmadan alınması zorunlu değildir. Fakat Yüklenici Firmanın vereceği teklif piyasadan toplanacak tekliflerden uygun ise gerekli malzeme yüklenici firmadan alınacaktır. Yedek parçanın temininden sonra montajı Yüklenici firma ücretsiz olarak yapacaktır. Değiştirilen her parça için en az 1 yıl garanti verilecektir.

16. Bu teknik şartname ve sözleşmedeki tüm maddeler sözleşme süresi içinde Yüksek Gerilim Tesisleri ve kompanzasyon sistemlerinde oluşabilecek %15’lik güç artırımı için de geçerlidir.

17. Bakım onarım sırasında tesislerde yüklenicinin hatalı müdahalesinden kaynaklanan her türlü hasar ve giderilmesinden yüklenici sorumludur.

18. Aynı kompanzasyon sistemine 2 ay üst üste reaktif bedeli tahakkuk ederse ilgili kompanzasyon sisteminin yıllık bakım ücretinin %10’ u kadar kesinti uygulanır.

19. İş emniyeti ve çalışanların sağlığı yüklenici tarafından sağlanacaktır.

B. KOMPANZASYON TESİSATI BAKIM-ONARIMI

1. Aktif reaktif elektrik tüketim endeksi kontrolü yapılacak.

2. Şönt Reaktör kontrolü yapılacak.

3. Kompanzasyon bataryalarının kontrolü yapılacak.

9- YEDEK PARÇALARA İLİŞKİN HUSUSLAR

a. 400 V'a kadar, kompanzasyon bataryaları; aktif reaktif elektrik tüketim durumuna göre veya arızalanması durumunda değiştirilir. Ölçü birimi olarak kondansatörün seçilen gerilim değerindeki kVAr cinsinden güç değeri dikkate alınır.)

b. 400 V, Şönt Reaktör; aktif reaktif elektrik tüketim durumuna göre veya arızalanması durumunda değiştirilir.

c. 30kV, 10kA SiC Parafudr; arızalanması durumunda değiştirilir.

d. 36kV, 2-20A OG Sigorta Patronu; arızalanması durumunda değiştirilir.

e. Bütün malzemeler TSE kalite ve sertifika belgelerine sahip olmalıdır.